Приложение                                                к решению Совета народных депутатов                                                                      города Владимира

от 20.06.2007 г.              № 138

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы  Владимирского

филиала  ОАО  «Территориальная  генерирующая  компания № 6»

по развитию тепловых сетей  на 2008-2015 годы»

- Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы Владимирского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» по развитию тепловых сетей  на 2008-2015 годы» подготовлено в соответствии с требованиями  следующих законодательных и нормативных правовых  актов:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Федеральный закон от 26.03.2003  № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 14.04.1995  № 41-ФЗ «О  государственном  регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 211-ФЗ «О внесении изменений в  некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу  отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные  Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем», утвержденные Федеральной энергетической комиссией РФ и Министерством энергетики РФ 19.01.2002;

- Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), РД 153-34.0-20.507-98, утвержденная РАО «ЕЭС России» 06.07.1998;

- другие  нормативные  правовые  акты.

1.2. Целью инвестиционной программы является возможность подключения новых потребителей согласно схеме развития тепловых сетей города Владимира на перспективу до 2015 года, а также обеспечение качественного и надёжного теплоснабжения.

1.3.  Программа направлена на решение следующих задач:

- подключение новых потребителей согласно схеме развития тепловых сетей города Владимира на перспективу до 2015 года;

- снижение издержек системы теплоснабжения;

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;

- повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения.

2. Описание существующего состояния теплоснабжения

города Владимира и системы централизованного теплоснабжения  от Владимирской ТЭЦ

Владимирский филиал ОАО «Территориальная регенерирующая компания № 6»        (далее – Владимирский филиал ОАО «ТГК-6») является основным теплоснабжающим предприятием города Владимира, которое осуществляет тепловой бизнес (генерация, транспорт, сбыт) в городе Владимире по одной централизованной системе теплоснабжения.

В структуре теплоснабжения  города Владимира Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» занимает около 80% (производство тепловой энергии осуществляется на Владимирской ТЭЦ), остальные 20% нагрузок покрываются отопительными котельными. Транспортировку тепловой энергии осуществляет Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» и ОАО «Владимирские коммунальные системы» ( далее -  ОАО «ВКС»).

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» являются управляющие организации объектами жилищной сферы, бюджетные организации,   промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания (магазины,  предприятия бытового обслуживания и пр.), в настоящее время их теплоснабжением занимается ОАО «ВКС».

Спрос на тепло в этих группах потребителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, школ, детских садов, торговых центров, небольших промышленных  предприятий согласно схеме развития тепловых сетей города Владимира на перспективу до 2015 года, что подтверждает необходимость нового строительства и модернизации существующих магистральных тепловых сетей города Владимира.

3. Описание технического состояния тепловых мощностей

Владимирского филиала ОАО «ТГК-6»

Развитие системы централизованного теплоснабжения города Владимира определялось «Схемой теплоснабжения города Владимира на период до 2000г. с перспективой до 2005г.», разработанной Северо-восточным отделением ВНИПИэнергопрома в 1988г.,  согласно которой покрытие небаланса тепловой энергии города в связи с увеличением теплового потребления промышленных предприятий и организаций ЖКХ предусматривалось за счет технического перевооружения I очереди Владимирской ТЭЦ с увеличением ее установленной мощности - электрической со 120 до 590 МВТ, тепловой до 1799 Гкал/ч, однако запланированные мероприятия из-за отсутствия финансирования были выполнены только частично, и в настоящее время при полном покрытии нагрузок (согласно выданным техническим условиям на теплоснабжение горячей водой) возникает небаланс тепловой генерации и потребления.

Установленная и располагаемая мощность по тепловой энергии (Гкал/ч)

| Источники | Тепловая мощность на 01.01.2007, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлен-ная в горячей воде | Располагаемая в горячей воде | Установленная по пару | Располагаемая по пару |
| ТЭЦ-2 | 800 | 728 | 245 | 245 |
| ТЭЦ-1 | 67 | 67 | 116 | 116 |
| Всего | 867 | 795 | 361 | 361 |

«Разрыв» между установленной и располагаемой тепловой мощностью обусловлен ограничением мощности водогрейного котла Ст.№3 при работе на мазуте.

Располагаемая тепловая мощность Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» в горячей воде составляет: 728 (Владимирская ТЭЦ) + 67 (ТЭЦ-1) = 795 Гкал/ч.

В настоящее время ТЭЦ-1 остановлена в связи с полным исчерпанием своего ресурса.

Присоединенная тепловая нагрузка

Присоединенная максимальная тепловая нагрузка потребителей на основе заключенных договоров с учётом потерь в сетях составляет на 01.01.2007  - 957,37  Гкал/ч.

Общая нагрузка жилищно-коммунального сектора и промышленности на 01.01.2007 составила: 902,37 Гкал/ч, максимальные потери в магистральных и разводящих  тепловых сетях города Владимира - 55 Гкал/ч.

Дефицит мощности в горячей воде составил - 162,4 Гкал/ч, а с учетом выданных технических условий  на  присоединение дефицит мощности составит - 180 Гкал/ч.             При полном подключении нагрузок, согласно ранее  выданным ТУ, возникает небаланс тепловой генерации и потребления. Ликвидация дефицита возможна за счёт увеличения тепловой мощности Владимирской ТЭЦ на 218 Гкал/ч (перевод на газ водогрейного котла ПТВМ-180 – увеличение производительности на 52 Гкал/ч и реконструкция бойлерной с использованием свободных паровых мощностей – 166 Гкал/ч).

4. Характеристика тепловых сетей города Владимира

Общая протяженность, км:

| Протяженность и средний диаметр тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водяных тепловых сетей |  |  |  | паровых сетей Владимирского филиала ОАО "ТГК-6" |  |
| на балансе Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» |  | на балансе других организаций |  | L км | D мм |
| L км | D мм | L км | D мм |  |  |
| 46,39 | 637 | 183,7 | 100 | 0,83 | 378 |

Способ прокладки: надземная, подземная, канальная, бесканальная.

надземная – 51,0 %;

подземная  – 49,0 %.

Схема присоединения  потребителей - закрытая.

Пропускная способность  существующих выводов с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 составляет 16770 т/ч (1026 Гкал/ч), при температурном графике 130/70°С, без учета выводов ГУП «Комбинат «Тепличный» (далее - ТПК). После насосных станций (НСП) пропускная способность большей части магистральных трубопроводов тепловых сетей исчерпана по целому ряду причин:

- высокие удельные потери давления воды на трение из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб;

-  мала пропускная способность трубопроводов из-за несоответствия их диаметра  нагрузке подключённых и вновь присоединяемых потребителей.

Пропускная способность трубопроводов на выводе с источников и балансовые расходы

|  | I очередь | II очередь | III очередь | Восток | Северо-Восток | ТПК | Вывода ТЭЦ-1 | Всего без ТПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопрово- дов, Ду (мм) | 800 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 400 |  |
| Нормальная пропускная способность, т/ч | 3750 | 3750 | 6700 | 1900 | 1900 | 1900 | 670 | 16770 |
| Балансовый расход, т/ч | 2870 | 3300 | 3300 | 1720 | 1173 | 1557 | - | 10643 |

Балансовые расходы и номинальная производительность по НСП

| Насосная станция | Балансовые расходы (т/ч) | Номинальная производительность (т/ч) |
| --- | --- | --- |
| НСП-1 НСП-3 НСП-4 НСП-5 | 2685 3651 1716 1103 | 2500 2500 1600 800 |
| ВСЕГО | 9155 | 7400 |

Насосные станции работают за пределами рабочей зоны, производительность установленного оборудования практически исчерпана.

5. Состав технического задания

Согласно схеме развития тепловых сетей города Владимира на перспективу до 2015 года нагрузки перспективного подключения составляют - 127,5 Гкал/ч,  из них по второму варианту проектного предложения ОГУП проектного института «ГИПРОКОММУНЭНЕРГО» (г.Иваново, 2007г.), от Владимирской ТЭЦ планируется подключение объектов теплопотребления с нагрузкой - 115,14 Гкал/ч.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных нагрузок Владимирскому филиалу ОАО «ТГК-6» необходимо выполнить программу перспективного развития магистральных тепловых сетей, обеспечивающую покрытие тепловых нагрузок согласно схеме развития тепловых сетей города  Владимира  в ближайшие годы (2008-2009 годы)  и на перспективу до 2015 года.

5.1. Новое строительство магистральных тепловых сетей до 2015 года

| № п/п | Наименование участка теплосети | Длина участ-ка (м.п.) в трассе | Виды работ | Ду мм | Расход сете-вой воды т/час | Год прове-дения | Районы перспективной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в ТК-290 на ул.Луначарского очереди до НСП-3 на ул.Гороховая | 1280 | новое строительство | 1000 | 3585 | 2008-2009 | Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч, Центрального исторического района с Q=7.83 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч. |
| 2 | Строительство обводного участка теплосети от НСП-3 на ул.Гороховая до ТК-674 на Октябрьском пр-те | 350 | новое строительство | 500 | 1200 | 2009 | Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч |
| 3 | Строительство участка теплосети Военного городка от ТК-12вг на ул.Университетской до ТК-539 на пр-те Строителей | 250 | новое строительство | 500 | 657 | 2011 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч |
| 4 | Строительство теплосети 3 очереди от НСП-3 на ул.Гороховая до ТК-536А на пр-те Строителей в предизолированных трубах с ППУ изоляцией | 2500 | новое строительство | 800 | 3585 | 2013-2015 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч. |

5.1.1.Новое строительство тепловых сетей в 2008-2010 годах

| № п/п | Наименование участка теплосети | Длина участ-ка (м.п.) в трассе | Виды работ | Ду мм | Расход сете-вой воды т/час | Год прове-дения работ | Затраты на строи-тельство, тыс. руб. без НДС в ценах 2006 г. | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в ТК-290 на ул.Луначарского очереди до НСП-3 на ул.Гороховая | 1280 | новое строи-тель-ство | 1000 | 3585 | 2008-2009 | 168 486,0 | 2008г.: 40000,0 |
| 2 | Строительство теплосети 3 очереди от павильона задвижек в ТК-290 на ул.Луначарского очереди до НСП-3 на ул.Гороховая | 1280 | новое строи-тель-ство | 1000 | 3585 | 2008-2009 | 168 486,0 | 2009г.: 128486,0 |
| 3 | Строительство обводного участка теплосети от НСП-3 на ул.Гороховая до ТК-674 на Октябрьском пр-те | 350 | новое строи-тель-ство | 500 | 1200 | 2009 | 12 551,0 | 12 551,0 |

5.2. Модернизация магистральных тепловых сетей до 2015 года

| № п/п | Наименование участка теплосети | Длина участ-ка (м.п.) в трассе | Ду мм до рекон-струкции | Ду мм после рекон-струк-ции | Увели-чение расхо-да сете-вой воды т/час | Год прове-дения рекон-струк-ции | Районы перспективной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция теплосети Северо-Восточного района от ТК-192СВ на ул.Комиссарова до ТК-51В на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ -изоляцией | 723 | 400 | 500 | 291 | 2008 | Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч, в том числе микрорайона 9В с Q=1,83 Гкал/ч |
| 2 | Реконструкция НСП-4 с заменой насосов производительностью 800т/час на 2500 т/час и установка частотного регулирования электроприводов насосов |  |  |  |  | 2010 | Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч |
| 3 | Реконструкция участка теплосети 2 очереди от ТК-80 на Октябрьском пр-те до ТК-95А на ул.Стрелецкая в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 900 | 700 | 800 | 1100 | 2010-2011 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч, в т.ч. квартал 6 (4.14 Гкал/ч), квартал 7 (2.85 Гкал/ч), квартал 12 (2.92 Гкал/ч), квартал 13 (2.71 Гкал/ч) |
| 4 | Реконструкция теплосети Северо-восточного района от ТК-188СВ на ул.Красносельской до ТК-189СВ на ул.Безыменского в предизолированных трубах с ППУ изоляцией | 260 | 500 | 600 | 491 | 2010 | Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч, в том числе микрорайона 9В с Q=1,83 Гкал/ч |
| 5 | Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от ТК-638 на ул.Связи до ТК-641 на ул.Горького в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 250 | 400 | 500 | 530 | 2010 | Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч Центрального исторического района с Q=7.83 Гкал/ч |
| 6 | Реконструкция теплосети 1 очереди от ТК-519 на ул.Горького до НСП-2 на ул.Белоконской в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 340 | 400 | 500 | 530 | 2010 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч |
| 7 | Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от ТК-649 до ТК-674 на Октябрьском пр-те в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 700 | 400 | 500 | 530 | 2011 | Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч |
| 8 | Установка частотного регулирования электроприводов насосов на НСП-1. |  |  |  |  | 2011 | Подключение потребителей Тракторозаводского района с Q=16,01 Гкал/ч, в т.ч. квартал 4 (1.54 Гкал/ч). Района "Веризино" с Q=5,01 Гкал/ч. |
| 9 | Реконструкция НСП-3 с установкой частотного регулирования электроприводов насосов |  |  |  |  | 2011 | Подключение потребителей Центрального района с Q=16.15 Гкал/ч, Центрального исторического района с Q=7.83 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. |
| 10 | Реконструкция участка теплосети Военного городка от ТК-1ВГ до ТК-3ВГ на ул.Пушкарская | 248 | 500 | 600 | 700 | 2011 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч |
| 11 | Реконструкция участка теплосети Юго-Западного района от ТК-8ЮЗ на ул.Ново-Ямская до ТК-12ЮЗ на ул.Разина в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 540 | 600/ 500 | 700 | 1020 | 2012 | Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч, в т.ч. квартал 2 Q=5.13 Гкал/ч, квартал 3 Q=3.56 Гкал/ч, микрорайон 8ЮЗ Q=5.98 Гкал/ч |
| 12 | Реконструкция участка теплосети от ТК-47В на ул.Юбилейной до ТК-55В на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 820 | 400 | 500 | 200 | 2012 | Подключение потребителей Восточного района с Q=25,77 Гкал/ч |
| 13 | Реконструкция теплосети 1 очереди от ТК-284 на ул.Северной до ТК-286 на ул.Лермонтова в предизолированных трубах с ППУ изоляцией | 280 | 400 | 500 | 530 | 2013 | Подключение потребителей Промзоны с Q=36.08 Гкал/ч |
| 14 | Строительство НСП-6 с установкой частотного регулирования электроприводов насосов НСП-6 |  |  |  |  | 2013-2015 | Подключение потребителей Западного района с Q=22,64 Гкал/ч. Подключение потребителей Юго-Западного района с Q=26,74 Гкал/ч. |

Выполнение работ позволит подключить перспективную нагрузку  от Владимирской ТЭЦ  - 115,14 Гкал/ч .

5.2.1. Модернизация  тепловых сетей в 2008-2010 годах

| № п/п | Наименование участка теплосети | Длина участ-ка (м.п.) в трассе | Ду мм до ре-кон-струк-ции | Ду мм после рекон-струк-ции | Увели-чение расхо-да сете-вой воды т/час | Год прове-дения рекон-струк-ции | Затраты на реконструк-цию (строи-тельство) тыс. руб. без НДС в ценах 2006 г. | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Реконструкция теплосети Северо-восточного района от ТК-192СВ на ул.Комиссарова до ТК-51В на Суздальском пр-те в предизолированных трубах с ППУ-изоляцией | 723 | 400 | 500 | 291 | 2008 | 34 603,0 | 34 603,0 |  |
| 2 | Реконструкция НСП-4 с заменой насосов производительностью 800т/час на 2500 т/час и установка частотного регулирования электроприводов насосов |  |  |  |  | 2010 | 13 500,0 | 13 500,0 |  |
| 3 | Реконструкция участка теплосети 2 очереди от ТК-80 на Октябрьском пр-те до ТК-95А на ул.Стрелецкая в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 900 | 700 | 800 | 1100 | 2010-2011 | 83 186,0 | 2010г.: 43186,0 |  |
| 4 | Реконструкция теплосети Северо-восточного района от ТК-188СВ на ул.Красносельской до ТК-189СВ на ул.Безыменского в предизолированных трубах с ППУ изоляцией | 260 | 500 | 600 | 491 | 2010 | 19 800,0 | 19 800,0 |  |
| 5 | Реконструкция участка теплосети Октябрьского пр-та от ТК-638 на ул.Связи до ТК-641 на ул.Горького в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 250 | 400 | 500 | 530 | 2010 | 18 348,5 | 18 348,5 |  |
| 6 | Реконструкция теплосети 1 очереди от ТК-519 на ул.Горького до НСП-2 на ул.Белоконской в предизолированных трубах с ППУ изоляцией с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные | 340 | 400 | 500 | 530 | 2010 | 24 953,96 | 24 953,96 |  |
| Общая стоимость работ на 2008 - 2010 годы - 344928,46 тыс. руб. Выполнение работ позволит подключить перспективную нагрузку в размере 53,0 Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |