ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК «Театр фольклора «Разгуляй», ул. Добросельская, д. 194а

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС)

и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)


                     Составил:                                         

                     Директор театра                                                                       Н.А. Серова

№


п/п�
Описание ремонтных работ�
Объем


работ�
�
1�
Проектирование АПС – РД 78.145-93 п. 1.1�
по нормам�
�
2�
Проектирование СОУЭ – НПБ 104-03 п.1.1 – 1.3., п.3.2.�
�
�
3�
Монтаж  СОУЭ: 


марка провода – ШВВГ или аналогичного сечением не менее 1мм в коробах или каналах из негорючих материалов (НПБ 104-03 п.3.9.)�
�
�
4�
Монтаж АПС:


- марка провода – КСПВГ сечением не менее 0,5мм;


- линейные пожарные извещатели типа ИПДЛ или аналогичные по 3-4шт.;  


- расстояние между извещателями должно быть сокращено вдвое  


  нормативного;


- предусмотреть отключение инженерных систем  


  принудительной приточно-вытяжной вентиляции в случае пожара.


�
�
�






