ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская школа искусств №6, ул. Соколова-Соколенка д.6.

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС)
и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Объем

работ

	1
	Проектирование АПС – РД 78.145-93 п. 1.1
	по нормам

	2
	Проектирование СОУЭ – НПБ 104-03 п.1.1 – 1.3., п.3.2.
	

	3
	Монтаж  СОУЭ: 

марка провода – ШВВГ или аналогичного сечением не менее 1мм в коробах или каналах из негорючих материалов (НПБ 104-03 п.3.9.)
	

	4
	Монтаж АПС:

- марка провода – КПСВЭВ сечением не менее 0,5мм;

- линейные пожарные извещатели типа ИПДЛ или аналогичные по 3-4шт.;  

- расстояние между извещателями должно быть сокращено вдвое  

  нормативного;

- предусмотреть отключение инженерных систем  

  принудительной приточно-вытяжной вентиляции в случае пожара.


	


                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

